## Sensor-MB-NE4_V1.0-Rreg
Rreg Nr. / (Fcode 0x04)	Wertebereich	Zugeordnete Größe und teilw. Einheit	Messwerteigenschaft
0	0 ... 65535		Gerätekennung Kunden
1	0 ... 65535		Arbeitsweise (Sensor)
2	0 ..10000	0 .. 10000 ppm	Gaskonzentration im ppm
3	0 ... 2500	0 .. 25.00 mA	Berechneter Ausgangsstrom in mA (mit zwei Kommastellen)
4	-200 ... 600	-20,0 .. 60,0 °C	Interne Leiterplattentemperatur in °C (mit Kommastelle)
5	0 ... 0xffff		Fehlererkennung (Bit’s werden gesetzt)

40	0 ... 16384		AD-Wert der Temperaturmessung
41	0 ... 16384		AD-Wert des Potentiometers
42	0 ... 16384		AD-Wert des Sensors
43	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Poti (100 = 1,00)
44	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Temperaturkennlinie (100 = 1,00)
45	0 ... 16384		Korrigierter AD-Wert des Sensors
46	0 .. 10000	0 .. 10000 ppm	berechnete Gaskonzentration im ppm

49	0 .. 31129		Softwaredatum bis 31.12.2029

## Sensor-MB-NE4_V1.0-Rwreg
Rwreg Nr. / (Fcode: 0x03, 0x06)	Wertebereich	Zugeordnete Größe / und Einheit	Messwerteigenschaft
0	0 .. 65535 [0]		Kundencode: zur freien Belegung z.B. Raumcode *

2	0 … 10000 [11111]	0 … 10000 ppm	Messwertvorgabe für Testzwecke
3	0 … 2500 [11111]	0 … 25,00 mA	Ausgangsstrom vorgeben für Testzwecke
4	-200 … 600 [11111]	-20,0 … 60,0 °C	Temperatur vorgeben für Testzwecke

10	0 … 16383		Sensorspannung im Nullpunkt*
11	0	0	Sensorwert Nullpunkt = 0*
12	0 … 16383		Sensorspannung im Kalibrierpunkt ( bei Endwert) *
13	0 … 10000	0 … 10000 ppm	Sensorwert im Kalibrierpunkt (bei Endwert) *

15	0 … 10000 [0]	0 … 10000 ppm [0 ppm]	Messwert unten für Ausgangsstrom unten*
16	0 … 2500 [400]	0 … 25,00 mA [4 mA]	Ausgangsstrom im unteren Punkt*
17	0 … 10000 [1000]	0 … 10000 ppm [1000ppm]	Messwert oben für Ausgangsstrom oben*
18	0 … 2500 [2000]	0 … 25,00 mA [20 mA]	Ausgangsstrom im oberen Punkt*

20	0 / 1		Status (Auswerte IC) (keine Eingabemöglichkeit)
21	0 / 1		Lock (Auswerte IC) *
22	0 … 7		TIA_GAIN (Auswerte IC) *
23	0 … 3		RLOAD (Auswerte IC) *
24	0 / 1		REF_Source (Auswerte IC) *
25	0 … 3		INT_Z (Auswerte IC) *
26	0 / 1		BIAS_Sign (Auswerte IC) *
27	0 … 13		BIAS (Auswerte IC) *
28	0 / 1		FET_Short (Auswerte IC) *
29	0 … 7		OP_Mode (Auswerte IC) *
30	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei -20°C*
31	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 0°C*
32	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 10°C*
33	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 20°C*
34	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 30°C*
35	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 40°C*
36	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 60°C*

42	0 … 16000 [11111]		Sensor AD-Wert vorgeben für Testzwecke

49	0 … 65535		Neustart / Grunddaten / entsichern

50	1 … 247 [1]		Modbus-Geräteadresse*
51	0 … 3 [1]		Modbus Baudrate*
52	0 … 4 [0]		Modbus Mode*
53	10 .. 1000 [180]		Kalibrierwert Ausgangsstrom 4mA*
54	10 … 1000 [900]		Kalibrierwert Ausgangsstrom 20mA*

95	0, 129 … 256 [90]		Sensornummer für MCS4000 - Mode
96	0 … 65535		Einschaltzähler*
97	0 … 65535		Betriebsstunden*
98	0 … 65535		Gerätekennung vom Werk*
99	0 … 65535		Arbeitsweise vom Werk*

## Sensor-MB-NE4_REV1_0-Rreg
Rreg Nr. / (Fcode 0x04)	Wertebereich	Zugeordnete Größe und teilw. Einheit	Messwerteigenschaft
0	0 ... 65535		Gerätekennung Kunden
1	0 ... 65535		Arbeitsweise (Sensor)
2	0 ..10000	0 .. 10000 ppm	Gaskonzentration im ppm
3	0 ... 2500	0 .. 25.00 mA	Berechneter Ausgangsstrom in mA (mit zwei Kommastellen)
4	-200 ... 600	-20,0 .. 60,0 °C	Interne Leiterplattentemperatur in °C (mit Kommastelle)
5	0 ... 0xffff		Fehlererkennung (Bit’s werden gesetzt)

32	0 ... 16384		AD-Wert der Temperaturmessung
33	0 ... 16384		AD-Wert des Potentiometers
34	0 ... 16384		AD-Wert des Sensors
35	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Poti (100 = 1,00)
36	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Temperaturkennlinie (100 = 1,00)
37	0 ... 16384		Korrigierter AD-Wert des Sensors
38	0 .. 10000	0 .. 10000 ppm	berechnete Gaskonzentration im ppm

49	0 .. 31129		Softwaredatum bis 31.12.2029

## Sensor-MB-NE4_REV1_0-Rwreg
Rwreg Nr. / (Fcode: 0x03, 0x06)	Wertebereich	Zugeordnete Größe / und Einheit	Messwerteigenschaft
0	0 .. 65535 [0]		Kundencode: zur freien Belegung z.B. Raumcode

2	0 … 10000 [11111]	0 … 10000 ppm	Messwertvorgabe für Testzwecke
3	0 … 2500 [11111]	0 … 25,00 mA	Ausgangsstrom vorgeben für Testzwecke
4	-200 … 600 [11111]	-20,0 … 60,0 °C	Temperatur vorgeben für Testzwecke

10	0 … 16383		Sensorspannung im Nullpunkt
11	0	0	Sensorwert Nullpunkt = 0
12	0 … 16383		Sensorspannung im Kalibrierpunkt ( bei Endwert)
13	0 … 10000	0 … 10000 ppm	Sensorwert im Kalibrierpunkt (bei Endwert)

15	0 … 10000 [0]	0 … 10000 ppm [0 ppm]	Messwert unten für Ausgangsstrom unten
16	0 … 2500 [400]	0 … 25,00 mA [4 mA]	Ausgangsstrom im unteren Punkt
17	0 … 10000 [1000]	0 … 10000 ppm [1000ppm]	Messwert oben für Ausgangsstrom oben
18	0 … 2500 [2000]	0 … 25,00 mA [20 mA]	Ausgangsstrom im oberen Punkt

33	0 ... 3		Zuschalten vor Hardwareverstärkung 0 (hoch)
34	0 … 16000 [11111]		Sensor AD-Wert vorgeben für Testzwecke

37	1 ... 100		Faktor für Mittelwertbildung

50	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei -20°C
51	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 0°C
52	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 10°C
53	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 20°C
54	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 30°C
55	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 40°C
56	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 60°C

66	100 ... 12000 [1500]		Vorgegebener Nullpunktwert
67	0 ... 1023		Nullpunktparameter [11111 = Nullpunktsuche]

79	0 … 65535		Neustart / Grunddaten / entsichern
80	1 … 247 [1]		Modbus-Geräteadresse*
81	0 … 3 [1]		Modbus Baudrate*
82	0 … 4 [0]		Modbus Mode*
83	10 .. 1000 [180]		Kalibrierwert Ausgangsstrom 4mA*
84	10 … 1000 [900]		Kalibrierwert Ausgangsstrom 20mA*

95	0, 129 … 256 [0]		Sensornummer für MCS4000 – Mode*
96	0 … 65535		Einschaltzähler*
97	0 … 65535		Betriebsstunden*
98	0 … 65535		Gerätekennung vom Werk*
99	0 … 65535		Arbeitsweise vom Werk*

## Sensor-MB-NAP5X_REV1_0-Rreg
Rreg Nr. / (Fcode 0x04)	Wertebereich	Zugeordnete Größe und teilw. Einheit	Messwerteigenschaft
0	0 ... 65535		Gerätekennung Kunden
1	0 ... 65535		Arbeitsweise (Sensor)
2	0 ..1000	0 .. 100.0 %UEG	Gaskonzentration im ppm
3	0 ... 2500	0 .. 25.00 mA	Berechneter Ausgangsstrom in mA (mit zwei Kommastellen)
4	-200 ... 600	-20,0 .. 60,0 °C	Interne Leiterplattentemperatur in °C (mit Kommastelle)
5	0 ... 0xffff		Fehlererkennung (Bit’s werden gesetzt)

32	0 ... 16384		AD-Wert der Temperaturmessung
33	0 ... 16384		AD-Wert des Potentiometers
34	0 ... 16384		AD-Wert des Sensors
35	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Poti (100 = 1,00)
36	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Temperaturkennlinie (100 = 1,00)
37	0 ... 16384		Korrigierter AD-Wert des Sensors
38	0 .. 1000	0 .. 100.0 %UEG	berechnete Gaskonzentration im ppm

49	0 .. 31129		Softwaredatum bis 31.12.2029

## Sensor-MB-NAP5X_REV1_0-Rwreg
Rwreg Nr. / (Fcode: 0x03, 0x06)	Wertebereich	Zugeordnete Größe / und Einheit	Messwerteigenschaft
0	0 .. 65535 [0]		Kundencode: zur freien Belegung z.B. Raumcode

2	0 … 1000 [11111]	0 … 100.0 % UEG	Messwertvorgabe für Testzwecke
3	0 … 2500 [11111]	0 … 25,00 mA	Ausgangsstrom vorgeben für Testzwecke
4	-200 … 600 [11111]	-20,0 … 60,0 °C	Temperatur vorgeben für Testzwecke

10	0 … 16383		Sensorspannung im Nullpunkt
11	0	0	Sensorwert Nullpunkt = 0
12	0 … 16383		Sensorspannung im Kalibrierpunkt ( bei Endwert)
13	0 … 1000	0 … 100.0 %UEG	Sensorwert im Kalibrierpunkt (bei Endwert)

15	0 … 1000 [0]	0 … 100.0 %UEG [0]	Messwert unten für Ausgangsstrom unten
16	0 … 2500 [400]	0 … 25,00 mA [4 mA]	Ausgangsstrom im unteren Punkt
17	0 … 1000 [1000]	0 … 100.0 %UEG[1000ppm]	Messwert oben für Ausgangsstrom oben
18	0 … 2500 [2000]	0 … 25,00 mA [20 mA]	Ausgangsstrom im oberen Punkt

33	0 ... 1		Zuschalten vor Hardwareverstärkung 0 (hoch)
34	0 … 16000 [11111]		Sensor AD-Wert vorgeben für Testzwecke

37	1 ... 100 [10]		Faktor für Mittelwertbildung

50	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei -20°C
51	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 0°C
52	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 10°C
53	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 20°C
54	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 30°C
55	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 40°C
56	50 ... 200	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 60°C

66	100 ... 12000 [2000]		Vorgegebener Nullpunktwert
67	0 ... 1023 [500]		Nullpunktparameter [11111 = Nullpunktsuche]

79	0 … 65535		Neustart / Grunddaten / entsichern
80	1 … 247 [1]		Modbus-Geräteadresse*
81	0 … 3 [1]		Modbus Baudrate*
82	0 … 4 [0]		Modbus Mode*
83	10 .. 1000 [180]		Kalibrierwert Ausgangsstrom 4mA*
84	10 … 1000 [900]		Kalibrierwert Ausgangsstrom 20mA*

95	0, 129 … 256 [90]		Sensornummer für MCS4000 - Mode
96	0 … 65535		Einschaltzähler*
97	0 … 65535		Betriebsstunden*
98	0 … 65535		Gerätekennung vom Werk*
99	0 … 65535		Arbeitsweise vom Werk*

## Sensor-MB-SP42A_REV1_0-Rreg
Rreg Nr. / (Fcode 0x04)	Wertebereich	Zugeordnete Größe und teilw. Einheit	Messwerteigenschaft
0	0 ... 65535		Gerätekennung Kunden
1	0 ... 65535		Arbeitsweise (Sensor)
2	0 ..10000	0 .. 10000 ppm	Gaskonzentration im ppm
3	0 ... 2500	0 .. 25.00 mA	Berechneter Ausgangsstrom in mA (mit zwei Kommastellen)
4	-200 ... 600	-20,0 .. 60,0 °C	Interne Leiterplattentemperatur in °C (mit Kommastelle)
5	0 ... 0xffff		Fehlererkennung (Bit’s werden gesetzt)

32	0 ... 16384		AD-Wert der Temperaturmessung
33	0 ... 16384		AD-Wert des Potentiometers
34	0 ... 16384		AD-Wert des Sensors
35	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Poti (100 = 1,00)
36	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Temperaturkennlinie (100 = 1,00)
37	0 ... 16384		Korrigierter AD-Wert des Sensors
38	0 .. 10000	0 .. 10000 ppm	berechnete Gaskonzentration im ppm

49	0 .. 31129		Softwaredatum bis 31.12.2029

## Sensor-MB-SP42A_REV1_0-Rwreg
Rwreg Nr. / (Fcode: 0x03, 0x06)	Wertebereich	Zugeordnete Größe / und Einheit	Messwerteigenschaft
0	0 .. 65535 [0]		Kundencode: zur freien Belegung z.B. Raumcode

2	0 … 10000 [11111]	0 … 1000 ppm	Messwertvorgabe für Testzwecke
3	0 … 2500 [11111]	0 … 25,00 mA	Ausgangsstrom vorgeben für Testzwecke
4	-200 … 600 [11111]	-20,0 … 60,0 °C	Temperatur vorgeben für Testzwecke

10	0 … 16383 [1000]		Sensorspannung im Nullpunkt
11	0	0	Sensorwert Nullpunkt = 0
12	0 … 16383 [8000]		Sensorspannung im Kalibrierpunkt ( bei Endwert)
13	0 … 10000 [2000]	0 … 1000 ppm	Sensorwert im Kalibrierpunkt (bei Endwert)

15	0 … 10000 [0]	0 … 1000 [0 ppm]	Messwert unten für Ausgangsstrom unten
16	0 … 2500 [400]	0 … 25,00 [4 mA]	Ausgangsstrom im unteren Punkt
17	0 … 10000 [1000]	0 … 1000 [1000ppm]	Messwert oben für Ausgangsstrom oben
18	0 … 2500 [2000]	0 … 25,00 [20 mA]	Ausgangsstrom im oberen Punkt

33	0 ... 3		Zuschalten vor Hardwareverstärkung 0 (hoch)
34	0 … 16000 [11111]		Sensor AD-Wert vorgeben für Testzwecke

37	1 ... 100 [10]		Faktor für Mittelwertbildung

50	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei -20°C
51	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 0°C
52	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 10°C
53	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 20°C
54	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 30°C
55	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 40°C
56	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 60°C

79	0 … 65535		Neustart / Grunddaten / entsichern
80	1 … 247 [1]		Modbus-Geräteadresse*
81	0 … 3 [1]		Modbus Baudrate*
82	0 … 4 [0]		Modbus Mode*
83	10 .. 1000 [180]		Kalibrierwert Ausgangsstrom 4mA*
84	10 … 1000 [900]		Kalibrierwert Ausgangsstrom 20mA*

95	0, 129 … 256 [90]		Sensornummer für MCS4000 - Mode
96	0 … 65535		Einschaltzähler*
97	0 … 65535		Betriebsstunden*
98	0 … 65535		Gerätekennung vom Werk*
99	0 … 65535		Arbeitsweise vom Werk*

## Sensor-MB-NAP5xx_REV1_0-Rreg
Rreg Nr. / (Fcode 0x04)	Wertebereich	Zugeordnete Größe und teilw. Einheit	Messwerteigenschaft
0	0 ... 65535		Gerätekennung Kunden
1	0 ... 65535		Arbeitsweise (Sensor)
2	0 ..10000	0 .. 10000 ppm	Gaskonzentration im ppm (für CO)
3	0 ... 2500	0 .. 25.00 mA	Berechneter Ausgangsstrom in mA (mit zwei Kommastellen)
4	-200 ... 600	-20,0 .. 60,0 °C	Interne Leiterplattentemperatur in °C (mit Kommastelle)
5	0 ... 0xffff		Fehlererkennung CO-Sensor (Bit’s werden gesetzt)
6	0 ..10000	0 .. 10000 ppm	Gaskonzentration im ppm (für NO2)
7	0 ... 2500	0 .. 25.00 mA	Berechneter Ausgangsstrom in mA (mit zwei Kommastellen)
8	0 ... 0xffff		Fehlererkennung NO2-Sensor (Bit’s werden gesetzt)

32	0 ... 16384		AD-Wert der Temperaturmessung
33	0 ... 16384		AD-Wert des Potentiometers 1
34	0 ... 16384		AD-Wert des Sensors (CO)
35	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Poti (100 = 1,00)
36	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Temperaturkennl. 1 (100 = 1,00)
37	0 ... 16384		Korrigierter AD-Wert des Sensors CO
38	0 .. 10000	0 .. 10000 ppm	berechnete Gaskonzentration im ppm (für CO)

41	0 ... 16384		AD-Wert des Potentiometers_2
42	0 ... 16384		AD-Wert des Sensors (NO2)
43	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Poti (100 = 1,00)
44	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Temperaturkennl. 2 (100 = 1,00)
45	0 ... 16384		Korrigierter AD-Wert des Sensors NO2
46	0 .. 10000	0 .. 10000 ppm	berechnete Gaskonzentration im ppm (für NO2)

49	0 .. 31129		Softwaredatum bis 31.12.2029

## Sensor-MB-NAP5xx_REV1_0-Rwreg
Rwreg Nr. / (Fcode: 0x03, 0x06)	Wertebereich	Zugeordnete Größe / und Einheit	Messwerteigenschaft
0	0 .. 65535 [0]		Kundencode: zur freien Belegung z.B. Raumcode

2	0 … 10000 [11111]	0 … 1000 ppm	Messwertvorgabe für Testzwecke
3	0 … 2500 [11111]	0 … 25,00 mA	Ausgangsstrom vorgeben für Testzwecke
4	-200 … 600 [11111]	-20,0 … 60,0 °C	Temperatur vorgeben für Testzwecke

10	0 … 16383 [1000]		Sensorspannung im Nullpunkt*
11	0	0	Sensorwert Nullpunkt = 0
12	0 … 16383 [8000]		Sensorspannung im Kalibrierpunkt ( bei Endwert)
13	0 … 10000 [1000]	0 … 1000 ppm	Sensorwert im Kalibrierpunkt (bei Endwert)

15	0 … 10000 [0]	0 … 1000 [0 ppm]	Messwert unten für Ausgangsstrom unten
16	0 … 2500 [400]	0 … 25,00 [4 mA]	Ausgangsstrom im unteren Punkt
17	0 … 10000 [1000]	0 … 1000 [1000ppm]	Messwert oben für Ausgangsstrom oben
18	0 … 2500 [2000]	0 … 25,00 [20 mA]	Ausgangsstrom im oberen Punkt

20	0 … 16383 [1000]		Sensorspannung im Nullpunkt
21	0	0	Sensorwert Nullpunkt = 0
22	0 … 16383 [8000]		Sensorspannung im Kalibrierpunkt ( bei Endwert)*
23	0 … 10000 [2000]	0 … 1000 ppm	Sensorwert im Kalibrierpunkt (bei Endwert)

25	0 … 10000 [0]	0 … 1000 [0 ppm]	Messwert unten für Ausgangsstrom unten
26	0 … 2500 [400]	0 … 25,00 [4 mA]	Ausgangsstrom im unteren Punkt
27	0 … 10000 [1000]	0 … 1000 [1000ppm]	Messwert oben für Ausgangsstrom oben
28	0 … 2500 [2000]	0 … 25,00 [20 mA]	Ausgangsstrom im oberen Punkt

33	0 /1 [0]		Verstärkung CO 0 = hoch, 1 = ca. halb
34	0 … 16000 [11111]		Sensor AD-Wert vorgeben für Testzwecke

37	1 ... 100 [10]		Faktor für Mittelwertbildung (CO)

41	0 /1 [0]		Verstärkung NO2 0 =hoch, 1 = ca. halb
42	0 … 16000 [11111]		Sensor AD-Wert vorgeben für Testzwecke

45	1 ... 100 [10]		Faktor für Mittelwertbildung (NO2)

50	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei -20°C
51	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 0°C
52	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 10°C
53	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 20°C
54	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 30°C
55	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 40°C
56	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 60°C

58	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei -20°C
59	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 0°C
60	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 10°C
61	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 20°C
62	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 30°C
63	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 40°C
64	50 ... 200 [100]	0,50 … 2,00	Kennlinie vom Sensorhersteller bei 60°C

79	0 … 65535		Neustart / Grunddaten / entsichern
80	1 … 247 [1]		Modbus-Geräteadresse*
81	0 … 3 [1]		Modbus Baudrate*
82	0 … 4 [0]		Modbus Mode*
83	10 .. 1000 [180]		Kalibrierwert Ausgangsstrom 4mA*
84	10 … 1000 [900]		Kalibrierwert Ausgangsstrom 20mA*

95	0, 129 … 256 [90]		Sensornummer für MCS4000 - Mode
96	0 … 65535		Einschaltzähler*
97	0 … 65535		Betriebsstunden*
98	0 … 65535		Gerätekennung vom Werk*
99	0 … 65535		Arbeitsweise vom Werk*

## Sensor-MB-CO2_O2_REV1_0-Rreg
Rreg Nr. / (Fcode 0x04)	Wertebereich	Zugeordnete Größe und teilw. Einheit	Messwerteigenschaft
0	0 ... 65535		Gerätekennung Kunden
1	0 ... 65535		Arbeitsweise (Sensor)
2	0 ..1000	0 .. 100.0 vol%	Sauerstoffkonzentration im vol%
3	0 ... 2500	0 .. 25.00 mA	Berechneter Ausgangsstrom in mA (mit zwei Kommastellen)
4	-200 ... 600	-20,0 .. 60,0 °C	Interne Leiterplattentemperatur in °C (mit Kommastelle)
5	0 ... 0xffff		Fehlererkennung CO2 -Sensor (Bit’s werden gesetzt)
6	0 ..5000	0 .. 50000 ppm	CO2 Gaskonzentration im ppm (Registerwert * 10)
7	0 ... 2500	0 .. 25.00 mA	Berechneter Ausgangsstrom in mA (mit zwei Kommastellen)

32	0 ... 16384		AD-Wert der Temperaturmessung
33	0 ... 16384		AD-Wert des Potentiometers
34	0 ... 16384		AD-Wert des Sensors (O2)
35	50 … 200	0,50 .. 2,00	Verstärkungsfaktor durch Poti (100 = 1,00)

37	0 ... 16384		Korrigierter AD-Wert des Sensors O2
38	0 .. 5000		max O2 Wert innerhalb des Kalibrierintervall (7 Tage)
39	0 ... 5000		CO2 Wert unkorrigiert (Registerwert * 10)

49	0 .. 31129		Softwaredatum bis 31.12.2029

## Sensor-MB-CO2_O2_REV1_0-Rwreg
Rwreg Nr. / (Fcode: 0x03, 0x06)	Wertebereich	Zugeordnete Größe / und Einheit	Messwerteigenschaft
0	0 .. 65535 [0]		Kundencode: zur freien Belegung z.B. Raumcode

2	0 … 1000 [11111]	0 … 100.0 vol%	Messwertvorgabe für Testzwecke
3	0 … 2500 [11111]	0 … 25,00 mA	Ausgangsstrom vorgeben für Testzwecke
4	-200 … 600 [11111]	-20,0 … 60,0 °C	Temperatur vorgeben für Testzwecke

6	0 … 5000 [11111]	0 … 5000 ppm	Messwertvorgabe für Testzwecke

10	0 … 16383 [0]		Sensorspannung im Nullpunkt
11	0	0	Sensorwert Nullpunkt = 0
12	0 … 16383 [3300]		Sensorspannung im Kalibrierpunkt ( bei Endwert)
13	0 … 1000 [209]	20.9 vol%	Sensorwert im Kalibrierpunkt (bei Endwert)

15	0 … 10000 [0]	0 … 1000 [0 ppm]	Messwert unten für Ausgangsstrom unten
16	0 … 2500 [400]	0 … 25,00 [4 mA]	Ausgangsstrom im unteren Punkt
17	0 … 10000 [x]	0 … 10000 [x]	Messwert oben für Ausgangsstrom oben
18	0 … 2500 [2000]	0 … 25,00 [20 mA]	Ausgangsstrom im oberen Punkt

25	0 … 10000 [0]	0 … 1000 [0 ppm]	Messwert unten für Ausgangsstrom unten
26	0 … 2500 [400]	0 … 25,00 [4 mA]	Ausgangsstrom im unteren Punkt
27	0 … 10000 [5000]	0 … 100000 [50000ppm]	Messwert oben für Ausgangsstrom oben
28	0 … 2500 [2000]	0 … 25,00 [20 mA]	Ausgangsstrom im oberen Punkt

34	0 … 16000 [11111]		Sensor AD-Wert vorgeben für Testzwecke
35	1 ... 200 [100]		O2 Verst
36	1 ... 200 [100]		O2 Verst.neu
37	1 ... 100 [10]		Faktor für Mittelwertbildung (O2)

68	0 ... 3 [3]		Automode: Bit_0 für O2 Bit_1 für CO2C
69	0 / 1		derzeitiger Mode bei CO2 Sonde (1 = Auto) (nicht besch.)
70	0 / 1		Kalibrierung bei CO2 ist eingeschalten (nicht beschreiben)
71	0 ... 20		Einschaltzeit (ersten 20min) (nicht beschreiben)

73	0 ... 3 [0]		Kalibr. Starten Bit_0 O2 ; Bit_1 CO2

75	0 ... 10080		O2 Intervallzaehler 7 Tage (nicht beschreiben)
76	0 ... 65535		Anzahl der Kalibrierungen O2-Sonde

79	0 … 65535		Neustart / Grunddaten / entsichern
80	1 … 247 [1]		Modbus-Geräteadresse*
81	0 … 3 [1]		Modbus Baudrate*
82	0 … 4 [0]		Modbus Mode*
83	10 .. 1000 [180]		Kalibrierwert Ausgangsstrom 4mA*
84	10 … 1000 [900]		Kalibrierwert Ausgangsstrom 20mA*

90	0 ... 65535		Anzahl der Kalibrierungen CO2-Sonde*
91	0 ... 65535		Anzahl der Kalibrierungen O2-Sonde*

95	0, 129 … 256 [90]		Sensornummer für MCS4000 - Mode
96	0 … 65535		Einschaltzähler*
97	0 … 65535		Betriebsstunden*
98	0 … 65535		Gerätekennung vom Werk*
99	0 … 65535		Arbeitsweise vom Werk*